目录

- 安全和维护------------------------------------------------------------2

1.1  注意事项-----------------------------------------------------------------------------------------2

- DMP9051多参量变送器-------------------------------------------4

  - DMP9051-DG/UDG型智能多参量变送器的组成-------------------------------------4

  - DMP9051-DG/UDG型智能多参量变送器的按键-------------------------------------4

  - DMP9051-DG/UDG型智能多参量变送器显示屏-------------------------------------5

- 安装---------------------------------------------------------------------6

- 使用说明---------------------------------------------------------------7

  - DMP9051-DGA/UDGA型智能多参量变送器使用说明--------------------------------7

  - DMP9051-DGB/UDGB型智能多参量变送器（温度内置）使用说明---------------14

  - DMP9051-DGB/UDGB型智能多参量变送器（温度外置）使用说明---------------22

  - DMP9051-DGC/UDGC型智能多参量变送器使用说明------------------------------30

附录

--------------------------------------------------------------------------------38

第一章  安全和维护

1.1  注意事项

●使用前，请仔细阅读使用说明书。

●安装注意  通常变送器安装应注意为水平安装，垂直安装定

货时候应做特殊说明。变送器不能倾斜安装，尤其是微差压时候。

●485通讯采样时间  485通讯采样时间应大于1000ms,采样时间过快会造成电池消耗过快。

●小流量切除  当流量传感器内没有流量流动时候或者关闭的情况下，此时关闭三阀组的两个截止阀，打开平衡阀，变送器还有信号输出，这个信号输出通常比较小，应该在最大流量值除以10以下(譬如最大流量1000m3/h,这个输出通常小于100m3/h），即可对这个小流量做小流量信号切除。首先同时按回车键和     键，显示K25或者K32,将K25或者K32设置为3000,按回车键退出。 测量零点显示数值(对应瞬时流量显示的位置)，观察几分钟，记录最大的零点数值。然后将K15的数值设置的比最大的零点数值大即可将小流量切除。譬如：K25或者K32设置成3000，此时瞬时显示的零点数值为20,25,15,30,22,那么最大为30,然后同时按回车键和    键,将K25或者K32修改成密码1234,然后按    键，回到显示流量状态，然后再同时按下回车键和    键，即可进入参数设置，显示K00,继续按    键 显示K01,K02………,一直到K15,此时将K15设置为40,然后继续按回车键，直到返回流量界面即可将零点切除掉。

●流量修正  DMP9051 参数K11正比与流量，调整K11可以调整当前变送器流量数值大小。 譬如实际流量为520m3/h,仪表显示450m3/h, K11=1080仪表显示流量小了，K11=K11×(520/450)=1248,将K11修改为1248即可。

●差压及压力测量  打开多参量变送器前盖，按    差压和压力可循环显示（屏幕右上角），当显示屏右上角有DP显示时为差压；无DP显示时为压力，按回车键可固定单一变量显示。

●只能使用本公司认可的标准电池，对因使用第三方附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。

●严谨擅自拆卸多参量变送器。

第二章  DMP9051多参量变送器

2.1  DMP9051-DG/UDG型智能多参量变送器的组成

流量积算仪

温度传感器             差压传感器     压力传感器

①              ②                  ③         ④

    - 为设定键， 按下此键和辅助键可以进行参数修改设定。

    - 为加一键，按下此键可以使当前系数加一（0-9）若同时按

下②和④键，则使系数快速增加。

    - 为减一键，按下此键可以使系数减一，若同时按下③键和

④键，则使系数快速减少。

④为辅助键

温度     差压及压力（可循环可单一显示,按①固定在当前位置）

20.0℃ 0000KPaDP 0 0 0 0 0 m3/h 0 0 0 0 0 0 0 0 m3

累积流量       瞬时流量

第三章  DMP9051-DG/UDG智能多参量变送器的安装

通常变送器安装应注意为水平安装，垂直安装定货时候应做特殊说明。变送器不能倾斜安装，尤其是微差压时候。

高压连接端口（H）、低压连接端口（L），方向不可逆，方向错误则无流量显示。

DMP9051-DGA/UDGA多参量变送器

DMP9051-DGA/UDGA多参量变送器适用于我公司提供的阿牛巴、德尔塔巴、威迪巴、平衡、V型锥、孔板、喷嘴、文丘里流量传感器配套使用，可电池供电进行现场显示无须外接电源，全隔离输出超强抗干扰性功能，屏蔽一切干扰，可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbu-rtu)信号需外接电源，量程比 1:100 、1:200 、1:400，仪器精度 0.5级、0.2级、 0.1级、0.05级任选。气体可显示工况流量、标况流量等参数，蒸汽可显示密度、质量流量等参数

一、DMP9051-DGA/UDGA多参量变送器功能

DMP9051-DGA/UDGA多参量变送器内置的智能流量积算仪采用微功耗单片机(功耗<=300uA)，使用工业锂电池DC 3.6V供电，可使用2-3年。

内置的流量积算仪使用大屏幕液晶显示，可以显示6位瞬时流量，精确到小数点后2位（0~9999.99m3/h）或1位（0~99999.9m3/h），累积流量可以显示9位累积流量，精确到小数点4位（0~99999.9999m3）或5位0~9999.99999m3）。

二、DMP9051-DGA/UDGA多参量变送器接线

变送器采用瞬时流量和累积流量同时显示方式，并提供下列输出方式：A:三线制脉冲远传输出;（可选），B:两线、三线电流输出;（可选），C: 485输出；（可选）

三、DMP9051-DGA/UDGA多参量变送器按键操作

为设定键， 按下此键和辅助键可以进行参数修改设定。

为加一键，按下此键可以使当前系数加一（0-9）若同时按下键和    键，则使系数快速增加。

为减一键，按下此键可以使系数减一，若同时按下        键和    键，则使系数快速减少。

为辅助键

按键使用：

首先同时按         和     键，屏幕显示K25,输入密码1234，然后按        键确认，继续同时按        和     键，显示K00,

继续按         键，显示

K01,K02,K03,K04,K05,K06,K07,K08,K09,K10,K11,K12

中间可以修改当前的参数，到屏幕显示K24时再按        键，即可保存当前设定的参数。

四、DMP9051-DGA/UDGA多参量变送器参数说明：

K00,K01,K02,K03,K04:线性修正系数

K05,K06,K07,K08:以电压为单位的分段点

K00     K01     K02       K03        K04

K05      K06      K07        K08         (电压变量)

当前流量对应的电压F<=K05,则K=K00

K05<F<=K06,则K=K01           K06<F<=K07,则K=K02

K07<F<=K08,则K=K03           F>=K08, 则K=K05

需要修正的参数K0x=（标准数据÷仪表显示）×K0x

K09:单位选择(0-3) 0:m3 1:Nm3 2:kg 3:T  K10: x1000选择 0: 无1:有

K11:修正显示与输入系数(0-60000)   K12:开方与不开方选择(0-4)

0：不开方  1：不开方x10  2:  开方  3:  开方x10   4:  开方x100

K13：差压量程选择(0-3) 0:6kpa  1:40kpa  2:200kpa  3:700kpa

K14：小数点选择 (0-2)

0：没有；  1：一位；  2：两位；

K15:小流量切除(0-5000) K16:地址选择(1-255) K17: 波特率选择(0-2)

0：2400   1：4800    2：9600

K18:电流输出满量程设定（0-60000）K19：连续采样与间隔采样设置

0：分时工作   1: 分时回零工作    2：实时工作

K20: 密度设定(0-99.99)   K21:差压零点   K22:差压满度

K23:电流满度           K24:保留       K25:口令输入(0-9999)

注：

K25设置为3000可显示当前流量所对应的电压值。

K25设置为1000时候同时按下     和      键可对累积进行清零

五、DMP9051-DGA/UDGA多参量变送器技术参数

（一）电流输出

1、输出两线制4-20mA     2、负载电阻：0~600Ω

3、响应时间：＜1秒       4、基本误差：±0.5％(20℃±5℃)

5、环境条件:  温度: -40-85℃ 湿度: ＜85％

6、供电电源:  ±24VDC±15%   7、供电电流：<60mA

（二）脉冲

1.工作电压:12VDC~+24VDC          2.工作电流<50mA

3.脉冲输出幅值Vh=24V,  VL<1V.     4.频率输出：0~1000Hz.

(三)485输出     协议：    modbus rtu

仪表使用04包发送3个浮点型变量12个连续字节，依次是瞬时流量6位（4个字节），累积流量低6位（4个字节），累积流量高6位（4个字节），

累积流量低6位：地址30001，（0-999999）；

累积流量高6位：地址30003，（0-999999）；

瞬时流量6位：地址30005，（0-999999）

小数点参照流量仪表显示，仪表不发送小数点信息。

六、DMP9051-DGA/UDGA多参数差压流量变送器防护及防爆等级

防护等级：IP65    防爆等级：ExⅡdCT4  (设计)

七、DMP9051-DGA/UDGA多参量变送器接线方式

(一)、远传接线

1.  三线脉冲输出

2.  两线电流输出

3.  三线电流输出

4.  485输出

八、DMP9051-DGA/UDGA多参量变送器(流量)自校准

将K25设置为1212，按     确认，进入误差修正状态。如果仪表超差，在当前流量通过状态下同时按    键和     键，即可显示当前流量所对应的当前分段系数，使用下面公式：

需要修正的参数K0x=（标准数据÷仪表显示）×K0x

然后按     临时退出，再继续下一个流量点的标定，重复上面操作，

当所有流量点都标定完成后，在显示分段系数状态下（注意不是显示流量状态下），同时按    、    键退出标定状态。

DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器（温度内置）

DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器适用于我公司提供的阿牛巴、德尔塔巴、威迪巴、平衡、V型锥、孔板、喷嘴、文丘里流量传感器与节流配套使用，可电池供电进行现场显示无须外接电源，全隔离输出超强抗干扰性设计，屏蔽一切干扰，可输出脉冲、电流(4-20mA)、485信号需外接电源），自带温度压力传感器，气体、蒸汽自动温度压力补偿。量程比1:100 、1:200 、1:400，精度 0.5级、0.2级 、0.1级、0.05级可选，气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数，蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数。

一、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器功能

DMP9051-DGB/UDGB多参数差压流量变送器内置智能流量积算仪，采用微功耗单片机(功耗<=300uA)，使用工业锂电池DC 3.6V供电，可使用2-3年。

内置的流量积算仪使用大屏幕液晶显示，可以显示6位瞬时流量，精确到小数点后2位（0~9999.99m3/h）或1位（0~99999.9m3/h），累积流量可以显示9位累积流量，精确到小数点4位（0~99999.9999m3）或5位0~9999.99999m3）。

二DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器

内置的流量积算仪采用瞬时流量和累积流量同时显示方式，并提供下列输出方式：A三线制脉冲远传输出;（标准配置），B两线、三线电流输出;（可选），C 485输出；（可选）。

三、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器按键操作

为设定键， 按下此键和辅助键可以进行参数修改设定。

为加一键，按下此键可以使当前系数加一（0-9）若同时按下键和    键，则使系数快速增加。

为减一键，按下此键可以使系数减一，若同时按下        键和    键，则使系数快速减少。

为辅助键

按键使用：

首先同时按         和     键，屏幕显示K32,输入密码1234，然后按        键确认，继续同时按        和     键，显示K00,

继续按         键，显示

K01,K02,K03,K04,K05,K06,K07,K08,K09,K10,K11,K12

中间可以修改当前的参数，到屏幕显示K31时再按        键，即可保存当前设定的参数。

四、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器参数说明：

K00,K01,K02,K03,K04:线性修正系数

K05,K06,K07,K08:以电压为单位的分段点

K00     K01     K02       K03        K04

K05      K06      K07        K08         ( F)

当前流量对应的电压F<=K05,则K=K00

K05<F<=K06,则K=K01   K06<F<=K07,则K=K02

K07<F<=K08,则K=K03       F>=K08, 则K=K04

K09:单位选择(0-3) 0:m3 1:Nm3 2:kg 3:T  K10:算法选择

需要修正的参数K0x=（标准数据÷仪表显示）×K0x

K11:修正显示与输入系数(0-60000)    K12:开方与不开方选择(0-4)

0：不开方 1：不开方×10  2:开方 3:  开方×10

4:开方×100(默认设置)

K13：差压量程选择(0-3) 0:6kpa 1:40kpa 2:200kpa 3:700kpa

K14：小数点选择 (0-2)

0：没有；    1：一位；     2：两位；

K15:小流量切除(0-5000) K16:地址选择(1-255)K17: 波特率选择(0-2)

0：2400           1：4800             2：9600

K18:电流输出满量程设定（0-60000）K19：连续采样与间隔采样设置

0：标况显示，分时工作     1: 标况显示，分时回零工作

2：标况显示，实时工作     3:工况显示，实时工作

4:工况显示，分时工作

K20: 密度设定(0-99.99)          K21:压力满量程设定(0-9999)

K22: 温度修正系数（默认10000）  K23: 压力修正系数 (默认10000)

K24: 电流输出选择(0-1)  0:标况 1:工况                      K25:压力（流量）量程选择（0-3）                               0：压力无小数×1000不显示    1：压力无小数×1000显示            2：压力1位×1000不显示        3：压力1位×1000显示

K26: 压力零点   K27: 压力满度  K28: 差压零点   K29: 差压满度

K30: 电流满度     K31: 保留      K32: 口令设置(0-9999)

注：

K32设置为3000可显示当前流量所对应的电压值。

K32设置为1000时同时按下     和      键可对累积进行清零

K32设置为2000时使用磁笔不开盖可对本次累积进行清零

五、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器技术参数

（一）电流输出

1、输出两线制4-20mA        2、负载电阻：0~600Ω

3、响应时间：＜1秒         4、基本误差：±0.5％(20℃±5℃)

5、环境条件:  温度: -40-85℃ 湿度: ＜85％

6、供电电源:  ±24VDC±15%    7、供电电流：<60mA

（二）脉冲

1.工作电压:12VDC~+24VDC          2.工作电流<50mA

3.脉冲输出幅值Vh=24V,  VL<1V.     4.频率输出：0~1000Hz.

(三)485输出     协议： modbus rtu    HART

报文格式：仪表使用04包发送9个长整型变量36个连续字节

依次是温度符号（4个字节），温度(4个字节)，压力(4个字节),

工况累积流量流量高6位（4个字节），工况累积流量流量低6位（4个字节），工况瞬时流量低6位(4个字节); 标况累积流量流量高6位（4个字节），标况累积流量流量低6位（4个字节），标况瞬时流量低6位(4个字节);

温度符号：地址30001；（1，-1）；

温度：地址30003，（0-999999）；

压力：地址30005，（0-999999）；

工况累积流量高6位：地址30007，（0-999999）；

工况累积流量低6位：地址30009，（0-999999）；

工况瞬时流量6位：地址30011，（0-999999）；

标况累积流量高6位：地址30013，（0-999999）

标况累积流量低6位：地址30015，（0-999999）

标况瞬时流量6位：地址30017，（0-999999）

小数点参照流量仪表显示，仪表不发送小数点信息。

六、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器防护及防爆等级

防护等级：IP65     防爆等级：ExⅡdCT4  (设计)

七、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器接线

(一)、远传接线

- 三线脉冲输出

2.  两线电流输出

3.  三线电流输出

4.  485输出

八、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器自校准

将K32设置为1212，按     确认，进入误差修正状态。如果仪表超差，在当前流量通过状态下同时按    键和     键，即可显示当前流量所对应的当前分段系数，使用下面公式：

需要修正的参数K0x=（标准数据÷仪表显示）×K0x

然后按     临时退出，再继续下一个流量点的标定，重复上面操作，

当所有流量点都标定完成后，在显示分段系数状态下（注意不是显示流量状态下），同时按    、    键退出标定状态。

DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器（温度外置）

DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器适用于我公司提供的阿牛巴、德尔塔巴、威迪巴、平衡、V型锥、孔板、喷嘴、文丘里流量传感器与节流配套使用，可电池供电进行现场显示无须外接电源，全隔离输出超强抗干扰性设计，屏蔽一切干扰，可输出脉冲、电流(4-20mA)、485信号需外接电源），自带温度压力传感器，气体、蒸汽自动温度压力补偿。量程比1:100 、1:200 、1:400，精度 0.5级、0.2级 、0.1级、0.05级可选，气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数，蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数。

一、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器功能

DMP9051-DGB/UDGB多参数差压流量变送器内置智能流量积算仪，采用微功耗单片机(功耗<=300uA)，使用工业锂电池DC 3.6V供电，可使用2-3年。

内置的流量积算仪使用大屏幕液晶显示，可以显示6位瞬时流量，精确到小数点后2位（0~9999.99m3/h）或1位（0~99999.9m3/h），累积流量可以显示9位累积流量，精确到小数点4位（0~99999.9999m3）或5位0~9999.99999m3）。

二DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器

内置的流量积算仪采用瞬时流量和累积流量同时显示方式，并提供下列输出方式：A三线制脉冲远传输出;（标准配置），B两线、三线电流输出;（可选），C 485输出；（可选）。

三、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器按键操作

为设定键， 按下此键和辅助键可以进行参数修改设定。

为加一键，按下此键可以使当前系数加一（0-9）若同时按下键和    键，则使系数快速增加。

为减一键，按下此键可以使系数减一，若同时按下        键和    键，则使系数快速减少。

为辅助键

按键使用：

首先同时按         和     键，屏幕显示K32,输入密码1234，然后按        键确认，继续同时按        和     键，显示K00,

继续按         键，显示

K01,K02,K03,K04,K05,K06,K07,K08,K09,K10,K11,K12

中间可以修改当前的参数，到屏幕显示K31时再按        键，即可保存当前设定的参数。

四、DMP9051-DGB多参量变送器参数说明：

K00,K01,K02,K03,K04:线性修正系数

K05,K06,K07,K08:以电压为单位的分段点

K00     K01     K02       K03        K04

K05      K06      K07        K08         ( F)

当前流量对应的电压F<=K05,则K=K00

K05<F<=K06,则K=K01   K06<F<=K07,则K=K02

K07<F<=K08,则K=K03       F>=K08, 则K=K04

K09:单位选择(0-3) 0:m3 1:Nm3 2:kg 3:T  K10:算法选择

需要修正的参数K0x=（标准数据÷仪表显示）×K0x

K11:修正显示与输入系数(0-60000)    K12:开方与不开方选择(0-4)

0：不开方 1：不开方×10  2:开方 3:  开方×10

4:开方×100(默认设置)

K13：差压量程选择(0-3)

0:6kpa    1:40kpa    2:200kpa    3:700kpa

K14：小数点选择 (0-2)

0：没有；    1：一位；     2：两位；

K15:小流量切除(0-5000) K16:地址选择(1-255)K17: 波特率选择(0-2)

0：2400           1：4800             2：9600

K18:电流输出满量程设定（0-60000）K19：连续采样与间隔采样设置

0：标况显示，分时工作     1: 标况显示，分时回零工作

2：标况显示，实时工作     3:工况显示，实时工作

4:工况显示，分时工作

K20: 温度测试保留                  K21:手动密度补偿(0-600.00)

K22: 压力（流量）量程选择          0：压力无小数×1000不显示1：压力无小数×1000显示           2：压力1位×1000不显示   3：压力1位×1000显示                 K23: 系统测试用

K24: 电流输出选择(0-1)  0:标况 1:工况     K25: 压力满量程设置

K26: 压力零点   K27: 压力满度  K28: 差压零点   K29: 差压满度

K30: 电流满度     K31: 阻尼时间(0-3)     K32: 口令设置(0-9999)

注：

K32设置为3000可显示当前流量所对应的电压值。

K32设置为1000时同时按下     和      键可对累积进行清零

K32设置为2000时使用磁笔不开盖可对本次累积进行清零

五、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器技术参数

（一）电流输出

1、输出两线制4-20mA        2、负载电阻：0~600Ω

3、响应时间：＜1秒         4、基本误差：±0.5％(20℃±5℃)

5、环境条件:  温度: -40-85℃ 湿度: ＜85％

6、供电电源:  ±24VDC±15%    7、供电电流：<60mA

（二）脉冲

1.工作电压:12VDC~+24VDC          2.工作电流<50mA

3.脉冲输出幅值Vh=24V,  VL<1V.     4.频率输出：0~1000Hz.

(三)485输出     协议： modbus rtu    HART

报文格式：仪表使用04包发送9个长整型变量36个连续字节

依次是温度符号（4个字节），温度(4个字节)，压力(4个字节),

工况累积流量流量高6位（4个字节），工况累积流量流量低6位（4个字节），工况瞬时流量低6位(4个字节); 标况累积流量流量高6位（4个字节），标况累积流量流量低6位（4个字节），标况瞬时流量低6位(4个字节);

温度符号：地址30001；（1，-1）；

温度：地址30003，（0-999999）；

压力：地址30005，（0-999999）；

工况累积流量高6位：地址30007，（0-999999）；

工况累积流量低6位：地址30009，（0-999999）；

工况瞬时流量6位：地址30011，（0-999999）；

标况累积流量高6位：地址30013，（0-999999）

标况累积流量低6位：地址30015，（0-999999）

标况瞬时流量6位：地址30017，（0-999999）

小数点参照流量仪表显示，仪表不发送小数点信息。

六、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器防护及防爆等级

防护等级：IP65     防爆等级：ExⅡdCT4  (设计)

七、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器接线

(一)、远传接线

1.  三线脉冲输出

2.  两线电流输出

3.  三线电流输出

4.  485输出

八、DMP9051-DGB/UDGB多参量变送器自校准

将K32设置为1212，按     确认，进入误差修正状态。如果仪表超差，在当前流量通过状态下同时按    键和     键，即可显示当前流量所对应的当前分段系数，使用下面公式：

需要修正的参数K0x=（标准数据÷仪表显示）×K0x

然后按     临时退出，再继续下一个流量点的标定，重复上面操作，

当所有流量点都标定完成后，在显示分段系数状态下（注意不是显示流量状态下），同时按    、    键退出标定状态。

DMP9051-DGC/UDGC多参量变送器

DMP9051-DGC/UDGC多参量变送器适用于我公司提供的阿牛巴、德尔塔巴、威迪巴、平衡、V型锥、孔板、喷嘴、文丘里流量传感器，可电池供电现场显示无须外接电源，全隔离输出超强抗干扰性设计，屏蔽一切干扰，可输出脉冲、电流(4-20mA)、485信号需外接电源）。自带温度压力传感器，气体、蒸汽自动温度压力补偿。

量程比 1:100 、1:200、 1:400，精度级0.5级、0.2级 、0.1级、0.05级可选，气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数，蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数。

一、DMP9051-DGC/UDGC多参量变送器功能

DMP9051-DGC/UDGC多参量变送器内置的智能流量积算仪采用微功耗单片机(功耗<=300uA)，使用工业锂电池DC 3.6V供电，可使用2-3年。

内置的流量积算仪使用大屏幕液晶显示，可以显示6位瞬时流量，精确到小数点后2位（0~9999.99m3/h）或1位（0~99999.9m3/h），累积流量可以显示9位累积流量，精确到小数点4位（0~99999.9999m3）或5位0~9999.99999m3）。

二、DMP9051-DGC/UDGC多参量变送器接线

内置流量积算仪采用瞬时流量和累积流量同时显示方式，并提供下列输出方式：A 三线制脉冲远传输出;（标准配置），B两线、三线电流输出;（可选），C 485输出；（可选）

三、DMP9051-DGC/UDGC多参量变送器按键操作

为设定键， 按下此键和辅助键可以进行参数修改设定。

为加一键，按下此键可以使当前系数加一（0-9）若同时按下键和    键，则使系数快速增加。

为减一键，按下此键可以使系数减一，若同时按下        键和    键，则使系数快速减少。

为辅助键

按键使用：

首先同时按         和     键，屏幕显示K32,输入密码1234，然后按        键确认，继续同时按        和     键，显示K00,

继续按         键，显示

K01,K02,K03,K04,K05,K06,K07,K08,K09,K10,K11,K12

中间可以修改当前的参数，到屏幕显示K31时再按        键，即可保存当前设定的参数。

四、DMP9051-DGC/UDGC多参量变送器参数说明：

K00,K01,K02,K03,K04:线性修正系数

K05,K06,K07,K08:以电压为单位的分段点

K00     K01     K02       K03        K04

K05      K06      K07        K08        (电压变量)

当前流量对应的电压F<=K05,则K=K00

K05<F<=K06,则K=K01         K06<F<=K07,则K=K02

K07<F<=K08,则K=K03         F>=K08, 则K=K05

需要修正的参数K0x=（标准数据÷仪表显示）×K0x

K09:单位选择(0-3) 0:m3 1:Nm3 2:kg 3:T  K10:算法选择

K11:修正显示与输入系数(0-60000)    K12:开方与不开方选择(0-4)

0：不开方     1：不开方×10     2:  开方

3:  开方×10        4:  开方×100

K13：差压量程选择(0-3)

0: 6kpa   1: 40kpa   2: 200kpa   3: 700kpa

K14：小数点选择 (0-2)

0：没有;      1：一位        2：两位

K15:小流量切除(0-5000) K16:地址选择(1-255) K17: 波特率选择(0-2)

0：2400       1：4800        2：9600

K18: 电流输出满量程设定（0-60000）

K19：连续采样与间隔采样设置(0-3)

0：补偿显示，分时工作          1: 补偿显示，回零工作

2：补偿显示，实时供电          3: 不补偿显示，实时供电

4: 不补偿显示，分时供电

K20:显示温度或电阻值（0:显示温度；1:显示电阻值）

K21:手动密度补偿(0-99.99)       K22: 手动补偿密度选择(0-1)

0:饱和蒸汽温度补偿             1:饱和蒸汽压力补偿

2:过热蒸汽温度压力补偿         3:手动输入密度补偿

K23: 压力（流量）量程选择(0-3)     0：压力无小数×1000不显示  1：压力无小数×1000显示          2：压力1位×1000不显示    3：压力1位×1000显示

K24: 补偿不补偿设置 (0-1)   0:补偿输出    1:不补偿输出

K25: 压力传感器量程设置(0-60000)       K26: 压力零点

K27: 压力满度      K28: 差压零点      K29: 差压满度

K30: 电流满度      K31: 保留          K32: 口令设置(0-9999)

注：

K32设置为3000可显示当前流量所对应的电压值。

K32设置为1000时同时按下     和      键可对累积进行清零

K32设置为2000时使用磁笔不开盖可对本次累积进行清零

五、DMP9051-DGC/UDGC多参量变送器技术参数

（一）电流输出

1.输出两线制4-20mA            2.负载电阻：0~600Ω

3.响应时间：＜1秒              4.基本误差：±0.5％(20℃±5℃)

5.环境条件:  温度: -40-85℃ 湿度: ＜85％

6.供电电源:  ±24VDC±15%     7.供电电流：<60mA

（二）脉冲

1.工作电压:12VDC~+24VDC         2.工作电流<50mA

3.脉冲输出幅值Vh=24V,  VL<1V.    4.频率输出：0~1000Hz.

(三)485输出    协议： modbus rtu

报文格式：仪表使用04包发送9个浮点型变量32个连续字节，

依次是保留（4个字节），温度（4个字节）压力（4个字节），工况流量累积流量高6位（4个字节），工况累积流量低6位（4个字节），

工况瞬时流量6位（4个字节）;补偿后累积流量高6位（4个字节），补偿后累积低6位（4个字节），补偿后瞬时流量6位（4个字节）；

系统保留：地址30001，

温度：地址30003，（0-999999）；

压力：地址30005，（0-999999）；

工况累积流量高6位：地址30007，（0-999999）

工况累积流量低6位：地址30009，（0-999999）

工况瞬时流量6位：地址30011，（0999999）

补偿后质量累积流量高6位：地址30013，（0-999999）

补偿后质量累积流量低6位：地址30015，（0-999999）

补偿后质量瞬时流量6位：地址30017，（0-999999）

小数点参照流量仪表显示，仪表不发送小数点信息。

六、DMP9051-DGC多参量变送器防护及防爆等级

防护等级：IP65      防爆等级：ExⅡdCT4 (设计)

七、DMP9051-DGC/UDGC多参量变送器接线

(一)、远传接线

1.  三线脉冲输出

2.  两线电流输出

3.  三线电流输出

4.  485输出

八、DMP9051-DGC/UDGC多参量变送器(流量)自校准

将K32设置为1212，按     确认，进入误差修正状态。如果仪表超差，在当前流量通过状态下同时按    键和     键，即可显示当前流量所对应的当前分段系数，使用下面公式：

需要修正的参数K0x=（标准数据÷仪表显示）×K0x

然后按     临时退出，再继续下一个流量点的标定，重复上面操作，

当所有流量点都标定完成后，在显示分段系数状态下（注意不是显示流量状态下），同时按    、    键退出标定状态。

附录

①           ②                 ③          ④

    - 为设定键， 按下此键和辅助键可以进行参数修改设定。

    - 为加一键，按下此键可以使当前系数加一（0-9）若同时按

下②和④键，则使系数快速增加。

    - 为减一键，按下此键可以使系数减一，若同时按下③键和

④键，则使系数快速减少。

④为辅助键

- 压力检测

- 压力装置接变送器高压端口（H），打开变送器前盖，按④切换至压力界面（界面KPa显示），按①固定在压力界面。通过压力装置给变送器加压（刻度压力以内），观察显示屏压力是否基本一致。

- 差压检测

压力源接变送器高压端口（H），打开变送器前盖，按④切换至差压界面（右上角有DP显示）,按①固定在差压界面。加压检测对应关系。